## Slide 1
 |  | Nordhavnen, Byggefelt 3.04 og 3.06 |  | 
 |  | Det skal ikke være let at lave pælefundering og ankre |  | 
 |  | 24. marts 2022 Thomas Gribsholt-Beck, NIRAS |  | 

## Slide 2: Projektet – hvor er vi
- København, Nordhavnen. Ved Orientkaj Station

## Slide 3: Projektet – hvem og hvad
- København Nordhavnen. Ved Orientkaj Station
AP Pension (3.04)
Accura Advokatpartnerselskab (3.06)
Totalentreprenør: 5E BYG A/S
Ramme- og boreentrenrenør: Arkil
Totalrådgiver: NIRAS
Bygherrerådgiver: Rambøll

## Slide 4: Projektet - mængder
3.04:
537 stk. 30 x 30 betonpæle, L = 11-16 m. 9 stk. PDA-malinger med CAPWAP
50 stk. opdriftsankre, Ø63,5 mm, L = ca. 24 m, 10 m injektionszone i kalken
3.06:
759 stk. 30 x 30 betonpæle, L = 13-18 m. 25 stk. PDA-malinger med CAPWAP
62 stk. opdriftsankre, Ø63,5 mm, L = ca. 24 m, 10 m injektionszone i kalken
    Ca. 1300 pæle
    Ca. 35 PDA-målinger
    Ca. 110 opdriftsankre
    3 rammemaskiner igang samtidig

## Slide 5: Geoteknik

## Slide 6: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 7: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 8: Trækpæle, eftervisning af gruppevirkning
Udsnit af pæleplan
- mange trækpæle i bygningskerner

## Slide 9: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 10: Prøveramningen
Prøvepæle fra terræn pga. stram tidsplan
Fradrag i indramningsmodstand pga. ekstra overlejringstryk fra jord
- Fradrag afhang både af pælespidskote og fremtidig niveau af fundamentsunderkant

## Slide 11: Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramningen
Pæle ikke kunne rammes til fuld dybde => manglende trækkapacitet

## Slide 12: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 13: Optagelse af træk
Satse på at betonpæle kunne komme ned ved alm. ramning: Billigst, stor risiko
Forboring for pæle: Dyrere og ret tidskrævende, mindre (men stadig betydelig) risiko
Stålpæle (HE300B): Endnu dyrere, noget mindre risiko
Nye statiske belastningsforsøg
Op mod dobbelt så mange trækpæle
4) Ankre: Dyrest, lille risiko

## Slide 14: Optagelse af træk
Satse på at betonpæle kunne komme ned ved alm. ramning: Billigst, stor risiko
Forboring for pæle: Dyrere og ret tidskrævende, mindre (men stadig betydelig) risiko
Stålpæle (HE300B): Endnu dyrere, noget mindre risiko
Nye statiske belastningsforsøg
Op mod dobbelt så mange trækpæle
4) Ankre: Dyrest, lille risiko

## Slide 15: Optagelse af træk
Satse på at betonpæle kunne komme ned ved alm. ramning: Billigst, stor risiko
Forboring for pæle: Dyrere og ret tidskrævende, mindre (men stadig betydelig) risiko
Stålpæle (HE300B): Endnu dyrere, noget mindre risiko
Nye statiske belastningsforsøg
Op mod dobbelt så mange trækpæle
4) Ankre: Dyrest, lille risiko

## Slide 16: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 17: Eftervisning af trykkapacitet
Vurdering af bæreevne ud fra PDA-målinger
Håndtering af pæle, der ikke kan rammes ned?
Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger

## Slide 18: Eftervisning af trykkapacitet
Vurdering af bæreevne ud fra PDA-målinger
Håndtering af pæle, der ikke kan rammes ned?
Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger

## Slide 19: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 20: Håndtering af rammedata
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning
Mange forskellige bundkoter af fundamenter
Checke pejlinger fra grundvandssænkning løbende

## Slide 21: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 22: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 23: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 24: Etablering af jordankre
Sikring mod opadrettet grundvandsstrømning fra kalken
Boring fra udgravningsniveau under vandspejl
Grundvandssænkning kun i magasinet (sand, ler) over kalken
Risiko for artesisk vandtryk fra kalk
Løsning: Pose med injektionsslanger lige over injektionszonen
Efterinjicerede lige efter ankermontering => pose trykket ud mod jord

## Slide 25: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 26: Opdriftsankre tæt på pæle
Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen?
Og hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Checke pejlinger fra grundvandssænkning løbende
Risikovurdering

## Slide 27: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 28: Test af jordankre
Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af mange ankre

## Slide 29: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 30: Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes
Regne med vandspejl i kote +2,5 => grundvandssænkningen kunne først slukkes når råhus var opført
- Indregne træk i pæle
Vandspejl i kote +1,0 => slukke efter kælder var støbt
Risikovurdering

## Slide 31: Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes
Regne med vandspejl i kote +2,5 => grundvandssænkningen kunne først slukkes når råhus var opført
- Indregne træk i pæle
Vandspejl i kote +1,0 => slukke efter kælder var støbt
Risikovurdering

## Slide 32: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 33: Overordnede problemstillinger
Indledende: Stor opdrift fra vandtryk => ret mange trækpæle => eftervisning af gruppevirkning
Mange pæle kunne ikke rammes ned ved prøveramning => udfordringer med trækkapacitet
Ankre >< stålpæle – eller satse på, at betonpæle kunne rammes ned (risikoanalyse)?
Eftervisning af trykkapacitet: Meget varierende jordbundsforhold => nødvendigt med stort omfang af PDA-målinger.
Korrigering af bæreevne for ekstra overlejring pga. højere rammeplanum og grundvandssænkning.
Mange knækkede pæle: For hurtig levering? For lidt længdearmering?
Leveranceproblemer: Min. 3 ugers leveringstid => Ikke muligt med forsøg med større pæle eller pæle med mere længdearmering.
Etablering af jordankre: Sikring mod opadrettede grundvandsstrømninger fra vandmagasiner i kalken.
Opdriftsankre tæt på pæle: Skulle pæle eller ankre udføres først for ikke at skade hinanden/få indflydelse på bæreevnen? Hvor langt skulle pælene stå fra ankrene for at risikoen for skader var acceptable?
Test af jordankre: Begrænsninger i bundpladens kapacitet => Der skulle anvendes åg for test af ankre.
Hvornår kunne grundvandssænkningen slukkes for ikke at få opdriftsproblemer under udførelsen?
Generelt: Ingen 100% sikre løsninger => Inddragelse af bygherre i valg på baggrund af opstilling af risikobillede.
Stram tidsplan => træffe hurtige beslutninger om valg af løsninger.

## Slide 34: Hvad har vi lært?
En masse teknisk viden – især praktisk – som kan bruges i andre projekter
Brug tid på granskning af funderingsprojektet i god tid
Involver gode kompetence , når du står overfor svære problemstillinger
Involver bygherre, når der skal løbes en risiko og træffes svære valg

## Slide 35
Tak for ordet

## Slide 36
Spørgsmål?

## Slide 37: Bonus-slide: Teaser til muligt indlæg senere

## Slide 38: Bonus-slide: Teaser til muligt indlæg senere
- Scanning af kollapset spuns